П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

26.08.2014                                                                                                       № 02

п. Бурлыкский

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального

образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района

Оренбургской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и  водоотведении», постановлением администрации муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области  от 30.06.2014 №38-п «О разработке схем тепло- и водоснабжения муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области», Уставом муниципального образования  Бурлыкский сельсовет»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемые схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области (прилагается).

- Постановление вступает в силу после его официального опубликования

на сайте администрации.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава муниципального образования                                                Г.Х.Елешев

| Разослано: | администрации района, прокурору, в дело. |
| --- | --- |

Приложение к постановлению

главы администрации

Бурлыкского сельсовета

от 26.08.2014 № 02

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района на период до 2024 года разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства

РФ от 13.02.2006 г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. №73-ФЗ.

Схема включает в себя описание существующего положения в сфере водоснабжения и водоотведения, первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в МО Бурлыкский сельсовет Беляевского района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода,  разводящие водопроводные сети;

- в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет внебюджетных денежных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставляемых коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района и анализом существующих технических и технологических проблем;

- рекомендации и предложения по улучшению и совершенствованию систем водоснабжения и водоотведения, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

- предложения по улучшению и совершенствованию инженерных систем водоснабжения и водоотведения;

- срок реализации мероприятий по улучшению систем водоснабжения и водоотведения, ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы;

- графическую часть.

## Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г.;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №73-ФЗ; - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №

635/14; - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- генеральный план муниципального образования Бурлыкский

сельский совет;

- проектная и исполнительная документация по источникам водоснабжения.

# Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения и водоотведения МО Бурлыкский

# сельсовет

### 1.1. Общие сведения о муниципальном образовании Бурлыкский сельсовет Беляевского района

Муниципальное образование Бурлыкский сельсовет характеризуется умеренным климатом. Устойчивые морозы наступают в конце ноября, прекращаются в середине марта. Продолжительность периода с устойчивыми морозами длится 153 суток. Продолжительность безморозного периода в среднем равна 143 дням. В январе-феврале отмечается абсолютный минимум равный -44º С. Средняя максимальная температура составляет +21,2о С. Абсолютный максимум достигает +42о С, среднегодовая температура +3,4о С, средняя температура наиболее холодного периода -15,8о С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 8о С -215 суток. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -34о С.

В холодный период над территорией преобладают восточные ветры, в летний – юго-западное направление. Среднегодовая скорость ветра 4,3 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки. Высота снежного покрова  составляет от 30 см до 50 см, в особо снежные годы - до 1м. По климатическому районированию для строительства территории муниципального образования относятся к категории III А.

В состав Муниципального образования Бурлыкского сельсовета Беляевского района входит четыре населенных пункта — поселок Бурлыкский, поселок Листвянка, поселок Новоорловка, село Красноуральск. Административным центром Бурлыкского сельсовета является поселок Бурлыкский.

Численность населения муниципального образования на 01.01.2014 год составляет 1538 человек.

1.2. Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту еѐ потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения  и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение  и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов

(потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения  и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

### 1.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района имеется централизованная система водоснабжения. Потребителям подается вода в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Централизованное водоснабжение МО Бурлыкский сельсовет осуществляет организация МУП КС Бурлыкского сельсовета. Централизованная канализация отсутствует, и представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно. Для вывоза жидких бытовых отходов используется техника МУП КС Бурлыкского сельсовета.

# Раздел 2. Существующее положение в сфере водоснабжения

## 2.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Основная часть территории МО Бурлыкский сельсовет обеспечена централизованным водоснабжением. Водоснабжение остальной части территории индивидуально-жилого сектора осуществляется из локальных колодцев  и  локальных артезианских подземных скважин.

Водоснабжение населения и предприятий МО Бурлыкский сельсовет осуществляется с помощью восьми скважин. Данные об оснащенности населенных пунктов МО Бурлыкский сельсовет скважинами представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Источники водоснабжения МО Бурлыкский сельсовет

| Наименование водозабора | Тип | Средняя производительность, тыс.куб.м/год | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Бурлыкский: - скважина №1 - скважина №2 - скважина №3 - скважина №4 | артезианская артезианская артезианская артезианская | 8 8 8 8 | питьевая питьевая питьевая питьевая |
| п. Листвянка: - скважина №5 - скважина №6 | артезианская артезианская | 5 5 | питьевая питьевая |
| с. Красноуральск - скважина №7 - скважина №8 | артезианская артезианская | 3 3 | питьевая питьевая |

Ниже представлены данные контроля качества воды из водозабора, п. Бурлыкский (протокол лабораторных исследований №5148-л от 23.11.2013 г.).

Органолептические показатели воды:

- запах при 0 °С: 0 баллов (при норме не более 2);

- запах при 60 °С: 0 баллов (при норме не более 2);

- привкус: 0 баллов (при норме не более 2);

- цветность: 4,75 градусов баллов (при норме не более 20);

- мутность: менее 1,28 градусов баллов (при норме не более 1,5).

Неорганические вещества:

- железо: 0,004 мг/куб. дм  (при норме не более 0,3 мг/куб.дм);

- фтор: 0,01 мг/куб. дм  (при норме не более 1,5 мг/куб.дм);

- железо: 0,004 мг/куб. дм  (при норме не более 0,3 мг/куб.дм);

- остаточный алюминий: 0,083 мг/куб. дм  (при норме не более 0,5 мг/куб.дм);

- нитриты: 0,6 мг/куб. дм (при норме не более 3,3 мг/куб.дм); - нитраты: 2,1 мг/куб. дм (при норме не более 45 мг/куб.дм);

- аммиак: 0,37 мг/куб. дм (при норме не более 1,5 мг/куб.дм);

- хлориды: 110 мг/куб. дм (при норме не более 350 мг/куб.дм); - АПАВ: 0 мг/куб. дм  (при норме не более 0,5 мг/куб.дм);

- хром: 0 мг/куб. дм  (при норме не более 0,5 мг/куб.дм).

Органические вещества:

- термотолерантные колиформные бактерии: отсутствуют;

- общие колиформные бактерии: отсутствуют;

- колифаги: отсутствуют;

- общее микробное число: 16 КОЕ/мл (при норме не более 50 КОЕ/мл). Заключение: качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Характеристика существующих водопроводных сетей представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Характеристика водозаборных сетей

| Населенный пункт | Материал | Протяженность, м. | Диаметр, мм | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Бурлыкский: | Асбест Сталь Пластик | 10200 1000 4600 | 180-110 110-86 110-63 | 1977 1989 2008-2011 |
| п. Листвянка | Асбест Сталь Пластик | 1000 700 530 | 180-110 110-76 110 | 1977 1977 2013 |
| с. Красноуральск | Асбест | 5500 | 110 | 1989 |
| Итого: |  | 23530 |  |  |

Общая протяженность водопроводных сетей МО Бурлыкский сельсовет составляет 23,53 км.

Водопроводные сети состоят из стальных, асбестовых и  полиэтиленовых труб. Износ водопроводных сетей составляет более 80 %. Фактические потери увеличиваются из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в стыках труб и запорной арматуры. Необходим капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

Каждый год производится замена отдельных участков водопроводной сети. Количество потребляемой воды в МО Бурлыкский сельсовет с центральным водоснабжением за 2013 год составляет 110 куб.м/сут.

Производительность существующих водозаборных сооружений в МО Бурлыкский сельсовет: 500 куб.м/сут. Коэффициент использования мощности водозаборных сооружений равен 0,22. Таким образом, установленная мощность водозаборных сооружений полностью покрывает нужды водопотребления и имеет резерв.

Водозаборная система МО Бурлыкский сельсовет включает 8 скважин оснащенных насосами ЭЦВ-6-10-80 (8 шт.), а также три башни Рожновского с водонапорными резервуарами объемом 30 куб.м. Для регулирования подачи воды на насосной станции используют частотные преобразователи. Для обеззараживания воды в скважинах МО Бурлыкский сельсовет используется гипохлорит натрия.

Таблица 2.3 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях (согласно постановлению Правительства области от 17.08.2012 № 686-п)

| № п / п | Описание степени благоустройства | Норматив по- требления ком- мунальной услу- ги по холодному водоснабжению в жилых поме- щениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив по- требления ком- мунальной ус- луги по горяче- му водоснаб- жению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив на водоотведение в жилых помеще- ниях (куб. мет- ров в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,91 | - | - |
| 2 | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 1,52 | - | - |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией | 2,43 | - | 2,43 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и водонагревателями | 3,04 | - | 3,04 |

Схема водоснабжения МО Бурлыкский сельсовет представлена на рисунке 1.1 и в приложении 1.

Рис.1.1 – Схема водоснабжения МО Бурлыкский сельсовет

Выводы:

- Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов из скважин в установленном режиме.

- Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Водопроводная сеть на территории МО Бурлыкский сельсовет имеет неудовлетворительное состояние и требует замены стальных трубопроводов на трубопроводы из некорродирующих материалов.

## 2.2. Анализ существующих проблем

- Требуется замена трубопровода.

- Требуется замена физически и морально устаревшего оборудования.

## 2.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года связано с увеличением размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и подключения 100 % населения в населенных пунктах с централизованными системами водоснабжения и водоотведения.

Жилищное строительство на период до 2024 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

## 2.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в МО Бурлыкский сельсовет.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарнотехнического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для МО Бурлыкский сельсовет принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2024 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

## 2.5. Перспективная схема водоснабжения

В МО Бурлыкский сельсовет Беляевского района на расчетный срок до 2024 г. предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции, и планируемых водопроводных сетей. Увеличение водопотребления МО Бурлыкский сельсовет планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок.

Для нормальной работы системы водоснабжения МО Бурлыкский сельсовет Беляевского района требуется:

- реконструкция или капитальный ремонт водозаборных узлов;

- реконструировать существующие водопроводные линии с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- проведение ревизии и замены в случае неисправности водопроводных задвижек;

- проведение ревизии и ремонта пожарных гидрантов.

# Раздел 3. Существующее положение в сфере водоотведения

## 3.1. Анализ структуры системы водоотведения

В МО Бурлыкский сельсовет полностью отсутствует централизованная система водоотведения. Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственнофекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной МУП КС Бурлыкского сельсовета. Категорически запрещено строительство поглощающих ям.

## 3.2. Анализ существующих проблем

В настоящее время МО Бурлыкский сельсовет имеет довольно низкую степень благоустройства в области водоотведения. Требуется организовать место слива канализационных отходов из выгребных ям.

## 3.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

### 3.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

На территории МО Бурлыкский сельсовет не предполагается проектирование и строительство централизованной системы водоотведения. В целях улучшения качества предоставляемых услуг в области водоотведения, предлагается рассмотрение варианта строительства блочных очистных сооружений.

| № п/п | Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство блочных очистных сооружений | п. Бурлыкский | 2016 г. | 17,852 |

Станции биологической очистки и  установки физико-химической очистки сточных вод могут применяться в различных районах без центральной канализации.

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и

# техническому перевооружению систем водоснабжения и водоотведения

## 4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение МО Бурлыкский сельсовет осуществляется, и будет осуществляться с использованием воды от существующего  водопровода. Для обеспечения  потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

- этап. 2014 -2016 гг.

Провести капитальный ремонт и замену разводящей сети водопровода, находящегося в аварийном состоянии.

Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек. Установка антивандальных крышек на водопроводные колодцы.

- этап строительства 2015-2017 гг.

Произвести замену старых и прокладку новых водопроводных сетей соответствующего диаметра.

- этап строительства (расчетный срок 2016-2018)

Подключить 	существующую 	и 	планируемую 	застройку 	к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до 100 мм.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ

18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100.

## 4.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Система водоотведения МО Бурлыкский сельсовет будет представлять собой индивидуальные выгребные ямы с вывозом сточных бытовых отходов к блочным очистным сооружениям.

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей, учитывающие этапы жилищного строительства и освоение выделяемых площадок под застройку.

I этап. 2015-2016 гг.  Строительство блочных очистных сооружений полной биологической очистки.

# Раздел 5. Инвестиции в строительство и реконструкцию

# систем водоснабжения и водоотведения для улучшения качества предоставляемых услуг

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы 	по 	замене 	оборудования 	с 	улучшением 	технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Раздел 6. Финансовые показатели

## 6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Размер необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение водопроводных сетей на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение водопроводных сетей, тыс. руб.*

| Мероприятие | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена водопроводной сети | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 7240 |
| Замена физически и морально устаревшего оборудования | - | 168 | 168 | - | - | 336 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 7576 |

- Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2014 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации.

Размер необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение водоотведения на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение водоотведения, тыс. руб.*

| Мероприятие | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство блочных очистных сооружений | - | 8926 | 8926 | - | - | 17852 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 17852 |

- Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2014 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации.

Общая сумма инвестиций составит 25 428 тыс. рублей.

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2014-2024 годах составляет – 25 428 тыс. рублей.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженернотехнического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

# Раздел 7. Ожидаемые результаты при  реализации

мероприятий программы

В результате реализации предложенной программы достигается следующее:

- потребители 	будут 	обеспечены 	коммунальными 	услугами централизованного водоснабжения;

- повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов МО Бурлыкский сельсовет Беляевского района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 – 2024 г.